**Odpowiedź na pytanie z 17.06.2019 r.**

W dokumentacji technicznej – branża technologiczna na str. 41 znajduje się zapis:

W stacji zostanie zamontowany zestaw hydroforowy zapewniający prawidłową pracę stacji. Wymiany istniejącego zestawu na nowy dokona Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu.

Parametry zestawu hydroforowego:

– ilość pomp: 5 szt.

– wydajność maks.: Qmax=175 m3/h

– wysokość podnoszenia: Hmin=40 m

– temperatura wody: T Med= 5/60oC

– zasilanie elektryczne: 3x380–415V, 50-60Hz, PE

– Moc: P=7,5 kW.

Informujemy, iż Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu zamontował nowy zestaw hydroforowy. Dokumentacja techniczna była wykonywana przed wymianą tego zestawu. Nie należy wyceniając koszt zadania wliczać kosztów wymiany tego zestawu (zakupu i dostarczania zestawu). W przedmiarze w branży budowlano-technicznej nie ma pozycji dot. wymiany zestawu hydroforowego.