Lubasz, dnia 28.01.2016 r.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a więc o szacowanej wartości poniżej 30 tys. EURO, Gmina Lubasz zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w zakresie wykonania dokumentacji kosztorysowo – projektowej w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Stajkowie.

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi zaprojektowanie:

1. Wykonania oczyszczalni ścieków w technologii SBR o średniej wydajności dobowej min. 800 m³ na dobę.
2. Projektowana oczyszczalnia ma pracować w trybie zautomatyzowanym.
3. Ścieki oczyszczone winny odpowiadać następującym parametrom: BZT5 – do 15 mgO2/l, ChZTCr – do 75 mgO2/l, zawiesina ogólna – do 12 mg/l.
4. Projektowana oczyszczalnia ma mieć charakter biologiczno – mechaniczny.
5. Winno zostać założone wstępne oczyszczanie mechaniczne.
6. Winien zostać zaprojektowany zbiornik uśredniający dla ścieków dowożonych i dopływających o pojemności min. 150 m3, w którym następować winno wstępne napowietrzanie i mieszanie ścieków.
7. W projekcie należy uwzględnić połączenie z aktualnie funkcjonującym punktem zlewnym.
8. Osad winien być recyrkulowany.
9. Sposób przeróbki i zagospodarowania osadu z przeznaczeniem na cele rolnicze lub inne gospodarcze.
10. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Gulczanka w km 23+400.

Ilość ścieków dostarczanych obecnie siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni to ok. 138.000,00 m³ rocznie, a dostarczanych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi to ok. 18.000,00 m³ rocznie. Do oczyszczalni ścieków w Stajkowie podłączony jest Lubasz oraz Goraj. Miejscowości te są rozbudowywane i zwiększy się ilość ścieków z tych miejscowości. Planuje się do nowej oczyszczalni ścieków podłączyć inne miejscowości w tym Stajkowo.

Ilość mieszkańców aktualnie podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 3030. Planowana ilość mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej – 4030. Planowane jest również zwiększenie ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do 27000 m3 rocznie.

Dotychczasowy obiekt ma wydajność ok. 400 m³ na dobę. Jego stan techniczny nie pozwala na włączenie w całości lub we fragmencie w działanie nowej oczyszczalni ścieków. Do oczyszczalni ścieki dostarczane są rurociągami grawitacyjnymi i tłocznymi oraz wozami asenizacyjnymi.

Oferent do dnia **08.02.2016 r.** winien złożyć ofertę cenową na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej.

Oferta cenowa może być złożona pocztą na adres: ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz lub mailem na adres: [lubasz@wokiss.pl](mailto:lubasz@wokiss.pl).

Oferta winna zawierać cenę netto, stawkę podatku (jeżeli dotyczy) oraz cenę brutto. Gmina Lubasz nie zwraca żadnych kosztów jakie oferent ponosi w związku ze złożeniem niniejszej oferty, w tym zwłaszcza kosztów związanych z wizja lokalną.

Oferent winien na ofercie złożyć oświadczenie, iż cena oferty zawiera wszystkie elementy i została skalkulowana w sposób rzetelny.

Oferta cenowa będzie oceniana zarówno pod kątem ceny i terminu realizacji zadania – przedłożenia kompletnej dokumentacji kosztorysowo – projektowej do siedziby Zamawiającego.

Kryteria punktowe jakie zastosuje Zamawiający oceniając oferty: cena oferty – 80% wagi (do 80 pkt), termin wykonania zamówienia 20% wagi (do 20 pkt).

Czas realizacja – przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji najpóźniej do 31 lipca 2016 r.

Łącznie można będzie uzyskać 100 pkt.

**Uwaga:**

**Wszelkie uzgodnienia oraz decyzje wymagane prawem – ich uzyskanie na rzecz Gminy Lubasz spoczywają na wybranym oferencie.**

**Przy pracach projektowych należy wziąć pod uwagę Program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Stajkowie” stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.**

**W ofercie należy skalkulować koszty wykonania dokumentacji dla oczyszczalni ścieków i wykonania dokumentacji związanej z likwidacją istniejącej infrastruktury technicznej – rozebranie dotychczasowego reaktora PS 400 i likwidacją poletek osadowych – po wybudowaniu oczyszczalni ścieków.**

**W dokumentacji nie należy posługiwać się nazwami własnymi konkretnego producenta**

Oferent, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do wykonania 4 egz. dokumentacji kosztorysowo – projektowej oraz wersji elektronicznej. Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w ciągu 14 dni od momentu protokolarnego odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

**Gmina Lubasz zastrzega możliwość nie wybrania oferty w sytuacji kiedy zaproponowana cena ofertowa będzie wyższa niż wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Lubasz.**

Osobą do kontaktu w ramach tego zapytania ofertowego jest: Andrzej Łusiewicz – insp. ds. zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji, tel. 67 2556012 wew. 26, kom. 790203814. Urząd Gminy Lubasz jest czynny w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

Adres mailowy do kontaktu z pracownikiem: [andrzej.lusiewicz@lubasz.pl](mailto:andrzej.lusiewicz@lubasz.pl).

Zatwierdzam

Wójt Gminy Lubasz

mgr inż. Marcin Filoda

Lubasz, dnia 28.01.2016 r.