Zapytanie z dnia 09.12.2016 r.

Dotyczy przetargu:

„Rozbudowa budynku przedszkola "Bajka" w Lubaszu”

W związku z chęcią wzięcia udziału naszej firmy

w postępowaniu przetargowym prosimy o odpowiedź na pytania.

1) Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie elementów

wentylacji. Przedmiar pełni tylko funkcję pomocniczą, a pozycje w nim

zawarte są ogólnikowe i niewystarczające do prawidłowej wyceny.

Np. Zapis z przedmiaru instalacji sanitarnych poz. 106 „Tłumiki

akustyczne – 22 szt” jest niewystarczający, konieczne są wymiary

poszczególnych tłumików.

To samo dotyczy poz. 105 „Przewody wentylacyjne izolowane, z

kształtkami, sztywne - wg dokumentacji”.

W przedmiarze brak przepustnic, które widoczne są na rysunku.

Proszę o udostępnienie zestawienia elementów wentylacji, które

zawierało będzie wymiary, średnice kanałów wentylacyjnych, kształtek

i wszystkich pozostałych elementów, tłumików, anemostatów,

przepustnic itp.

2) Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z projektem na instalacji

wentylacji nie należy montować klap p.poż.

3) W przedmiarze branży sanitarnej w poz. 112 i 113 należy wycenić

wyrzutnie dachowe. Na rzucie i przekroju ich nie widać. Proszę o

sprecyzowanie gdzie wyrzutnie mają zostać zamontowane i

zamieszczenie rzutu dachu.

4) Na rysunku branży sanitarnej nr PBI-3 przewody wentylacyjne

należy izolować. Proszę o informację jaką grubość izolacji należy

zastosować.

5) W zakres zamówienia wchodzi modernizacja istniejącej kotłowni,

która znajduje się w piwnicy istniejącego budynku zgodnie ze

schematem technologicznym? Czy wymienić należy kocioł i cały

osprzęt kotłowni? Czy tylko rozbudować rozdzielacz o dodatkowy

obieg ogrzewania podłogowego i włączyć 3 projektowane grzejniki do

istniejącej instalacji CO? Proszę o sprecyzowanie tej kwestii, jakie

elementy należy wymienić?

6) W zestawieniu materiałów kotłowni pod numerem 10, 16, i 20 jest pompa obiegowa. Proszę o podanie

parametrów wydajności i wysokości podnoszenia dla każdej z pomp w celu doboru.

7) W przedmiarze instalacji sanitarnych w poz. 125 mowa o dostawie montażu nagrzewnicy powietrznej

(kurtyny) 45-9 kW, z podłączeniem zasilania c.o.. Na rysunkach brak nagrzewnicy. Proszę o uzupełnieie

dokumentacji rysunkowej w tym zakresie wraz z instalacją zasilania c.o.

8) W przedmiarze instalacji sanitarnych w poz. 124 jest montaż ogrzewania podłogowego w ilości

336,35m2. Na dokumentacji rysunkowej nie zostało wrysowane ogrzewanie podłogowe, brak

powierzchni pomieszczeń, ilości rur zużytych w danej pętli ogrzewania, nie ma informacji o rozstawie rur.

Na jakiej podstawie wykonawca ma zweryfikować, że obmiar podany w przedmiarze jest prawidłowy?

9) W jaki sposób ogrzewane będą pomieszczenia 07/1, 08/1, 09,10/1, 11/1?

10) Według przedmiaru instalacji sanitarnych projektowana centrala wentylacyjna ma być z nagrzewnicą

wodną. Jakiej mocy ma być ta nagrzewnica? Co z instalacją ciepła technologicznego do nagrzewnicy?

W jaki sposób nagrzewnica ma być zasilana? Na schemacie kotłowni nie ma obiegu CT, brak również tej

instalacji na rysunkach. Proszę o uzupełnienie.

11) Według dokumentacji należy doprowadzić instalację gazową DN40 do kuchenek gazowych. Czy

należy włączyć się w istniejącą rurę gazową w kotłowni? Jaką armaturę należy wycenić?

12) Czy w wycenie należy przyjąć montaż nowych studni:

• Ks1 d:1000mm beton., Ks2 d:1000mm beton., Ks3 d:1000mm beton., Ks4 d:600mm tworz.

sztucz., Ks5 d:600mm tworz. sztucz., Ks7 d:600mm tworz. sztucz., Ks8 d:600mm tworz. sztucz.

• Kd1 d:600mm tworz. sztucz., Kd2 d:1000mm beton.

13) Proszę o uzupełnianie dokumentacji o opis techniczny branży sanitarnej oraz Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.